Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования	3

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	5

1.3 Характеристика населенного пункта	7

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения	7

2.2 Бесхозные объекты	8

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

3.1 Жилищное строительство	9

3.2 Теплоснабжение	9

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения	10

3.2.2 Температурный график тепловой сети	11

3.2.3 Источники теплоснабжения	11

3.2.4 Схема системы теплоснабжения	13

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	14

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,	14

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и	14

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	14

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	14

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения	14

5.2 Инвестиции в тепловые сети	15

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	15

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	18

Приложение 1 –График температурного режима работы котельной	19

Приложение 2 - Карта-схема села Верх-Каргат Верх-Каргатского сельсовета НСО

Изм.

Кол. уч

№док.

Подп.

Дата

1-3-2015-СТ-ПЗ

Лист

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формат

А4

Копировал:

Лист

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и тепловую мощность, теплоснабжение наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Верх-Каргатского сельсовета Здвинского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией Верх-Каргатского сельсовета Звдвинского района Новосибирской области.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения села Верх-Каргат.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования

Технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.

Таблица 1. -  Технико-экономические показатели муниципального образования

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |  |
| 1.1. | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |  |
| 1.1.1. | Удаленность центра поселения от районного центра | км | 32 | 32 |
| 1.1.2. | Удаленность центра поселения от областного центра | км | 439 | 439 |
| 1.1.3. | Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 135 | 135 |
| 1.1.4. | Количество населенных пунктов, входящих в состав поселения | единиц | 2 | 2 |
| 1.1.5. | Количество населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек | единиц | 0 | 0 |
| 1.2. | Территория муниципального образования |  |  |  |
| 1.2.1. | Общая площадь территории поселения – всего, | га | 34823 | 34823 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.2. | земли населенных пунктов | га | 321 | 321 |
| 1.2.3. | земли жилой застройки | га | 23 | 23 |
| 1.2.4. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 70 | 70 |
| 1.2.5. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 1.2.6. | земли лесного фонда | га | 6595 | 6595 |
| 1.2.7. | земли водного фонда | га | 0 | 0 |
| 1.2.8. | земли рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Сельхозугодья -всего | га | 27796 | 27796 |
| 1.2.10. | из них -пашня, всего | га | 5999 | 5999 |
| 1.2.11. | в том числе: | га |  |  |
| 1.2.12. | - в сельскохозяйственных организациях | га | 5744 | 5744 |
| 1.2.13. | - в крестьянских, фермерских хозяйствах | га | 169 | 169 |
| 1.2.14. | - в личных подсобных хозяйствах населения | га | 86 | 86 |
| 1.2.15. | - прочие (СПТУ, агроснаб) | га | 0 | 0 |
| 1.2.16. | Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 6,9 | 6,9 |
| 1.3. | Население муниципального образования |  |  |  |
| 1.3.1. | Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 998 | 980 |
|  | в том числе в возрасте: |  |  |  |
| 1.3.2. | - 0-6 | человек | 62 | 71 |
| 1.3.3. | - 6-18 | человек | 116 | 109 |
| 1.3.4. | - трудоспособном | человек | 590 | 558 |
| 1.3.5. | - старше трудоспособного | человек | 249 | 270 |
| 1.3.6. | Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 4 | 4 |
| 1.3.7. | Количество родившихся | человек | 12 | 1 |
| 1.3.8. | Количество умерших | человек | 15 | 12 |
| 1.3.9. | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -3 | -11 |
| 1.3.10. | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -2 | -8 |
| 1.3.11. | Число домохозяйств | единиц | 368 | 367 |
| 1.4. | Трудовые ресурсы |  |  |  |
| 1.4.1. | Численность трудовых ресурсов | человек | 571 | 554 |
| 1.4.2. | Занято в экономике | человек | 237 | 370 |
| 2 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 2.1. | Число действующих промышленных предприятий | единиц | 0 | 0 |
| 2.2. | Число действующих сельскохозяйственных предприятий | единиц | 1 | 1 |
| 2.3. | Число крестьянско- фермерских хозяйств | единиц | 2 | 2 |
| 2.4. | Число личных подсобных хозяйств населения | единиц | 368 | 367 |
| 2.5. | Число действующих стационарных магазинов | единиц | 10 | 10 |
| 2.6. | Число действующих рынков | единиц | 0 | 0 |
| 2.7. | Число действующих предприятий бытового обслуживания. | единиц | 0 | 0 |
| 3 | Инфраструктурное обустройство |  |  |  |
| 3.1. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 3.1.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 19,3 | 19,3 |
| 3.1.2. | в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 18 | 18 |
| 3.1.3. | Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | тыс.кв. м | 0,4 | 0,4 |
| 3.1.4. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 0 | 1 |
| 3.1.5. | в том числе индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м общей площади | 0 | 1 |
| 3.1.6. | Ввод жилья на 1 человека в год | кв.м общей площади | 0 | 0,1 |
| 3.1.7. | Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. метр общей площади, в месяц | рублей | 70,22 | 73,13 |
| 3.1.8. | Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ | единиц | 54 | 47 |
| 3.1.9. | Средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на семью в месяц) | рублей | 1624 | 2178 |
| 3.1.10. | Число централизованных источников теплоснабжения - всего | единиц | 3 | 3 |
| 3.1.11. | Протяженность уличной газовой сети | км | 0 | 0 |
| 3.1.12. | Протяженность тепловых сетей | км | 4,5 | 4,5 |
| 3.1.13. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,2 | 0,3 |
| 3.1.14. | Протяженность водопроводных сетей | км | 17 | 17 |
| 3.1.15. | в том числе нуждающихся в замене | км | 1,2 | 0,7 |
| 3.1.16. | Протяженность канализационных сетей | км | 0 | 0 |
| 3.1.17. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |
| 3.1.18. | Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 23,7 | 23,7 |

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Территория Верх-Каргатского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности, в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, на северо-востоке Здвинского района. Территория района представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

Рельеф слегка всхолмлённый, высота 100-150 м над уровнем моря. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы.

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Верх-Каргатского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского района относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Верх-Каргатского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3. Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут.

По суммарному модулю прогнозных ресурсов пресных и маломинерализованных (до 1.5 г/л) подземных вод (на I кв. площади) выделяются 3 гидрогеологических района, с разными условиями централизованного водоснабжения. На большей территории Верх-Каргатского сельсовета условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; модули ресурсов соответственно составляют 1-2 и 0,5-1 л/(с* км2), возможная производительность водозаборов групп скважин за счет подземных вод атлымской свиты или меловых отложений - до 30-35 тыс.м3/сут.

Скважинами эксплуатируются горизонты атлымской, чеганской свит палеогена и меловых отложений. Наиболее перспективен атлымский водоносный горизонт на глубине 200-300 м. Мощность слоя 25-62 м. Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается в интервале от 10-22 м от поверхности земли.

Горизонт чеганской свиты распространен на глубине 270-340 м. Мощность его увеличивается в восточном направлении до 30 м и более. Удельный дебит скважин из атлымского и чеганского водоносных горизонтов 0,1 -1,6 л/с, редко — более. Максимально возможный дебит скважин 5-20 до 30 л/с. При значительной потребности воды целесообразна их совместная эксплуатация. Минерализация до 1 г/л.

На базе подземных вод палеогеновых отложений, балансовые запасы которых значительны и имеются дальнейшие перспективы увеличения, можно организовать крупное централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов не только этой зоны, но и сопредельных территорий к западу, находящихся в менее благоприятных гидрогеологических условиях.

1.3 Характеристика населенного пункта

Село Верх-Каргат.

Населенный пункт является центром муниципального образования Верх-Каргатского сельсовет Здвинского района Новосибирской области.

Численность населения по данным на 01 июля.2014 г.  составляла 776  человек.

Жилой фонд представлен  усадебной одноквартирной и многоквартирной застройкой.

Общее количество жилых домов составляет 234. Из них 145 одноквартирные и 89 многоквартирные.

В населенном пункте расположены:

# МКОУ Верх-Каргатская средняя общеобразовательная школа, МКДОУ Верх-Каргатский детский сад «Колосок», МКУК «Верх-Каргатский СДК», МУП ЖКХ «Верх-Каргатское», администрация Верх-Каргатского сельсовета, структурные подразделения МУЗ «Здвинская ЦРБ» (Верх-Каргатская участковая больница и ФАП п. Бережки), ПО «Рощинское», структурные подразделения ФГУП «Почта России», ОАО «Сибирьтелеком», Куйбышевского отделения Сбербанка России,  пожарная часть ПЧ – 118 по охране Здвинского района.

- производственные предприятия-  ОАО «Сибирь».

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения к системе централизованного теплоснабжения подключен 136  объект и 131 из них относятся к жилому фонду поселения.

Таблица 2 - Сведения о существующей системе теплоснабжения

| Населенный пункт с.Верх-Каргат |  |
| --- | --- |
| Котельная | модульная |
| Расположение | ул.Школьная 23 |
| Срок эксплуатации | 39 лет |
| Вид топлива | уголь |
| Потребление основного топлива, тонн | 1700 |
| Тип котлов | водогрейный |
| Марка котлов | КВ- 1,25КБ; КВ- 1,25КБ; КВр -1,25КБ; КВр-1,2 |
| Год установки | 2014 2010 2007 2008 |
| Фактический износ | 50% |
| Производительность номинальная | 0,645 Гкал/час |
| Производительность фактическая | 0,610 Гкал/час |
| Напор | 3кг/кв.см. |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,6 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,1 |
| Полезный отпуск за год всего, Гкал | 4,2 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника, Гкал/ч | 0,6 |
| Количество отказов и ремонтов за последние 3 года | 3 |
| Трубопровод теплоснабжения | тупиковый |
| Вид прокладки | Наземный, подземный Канальный и бесканальный |
| Запитан по схеме |  |
| Общая протяженность | 4,5 |
| Диаметр труб, мм | 219, 159, 133, 108, 89, 76 |
| Материал труб |  |
| Год укладки | 2014 – 700м; 2003-1500м; 1980-2300м |
| Фактический износ | 80% |
| Изоляция труб |  |
| Толщина |  |
| Год укладки |  |
| Фактический износ |  |
| Запорная арматура |  |
| Год установки | 2003, 2014 |
| Фактический износ | 50% |
| Вводы в нежилой фонд | здание администрации |
|  | здание клуба |
|  | здание магазина |
|  | здание школы |
|  | здание детского сада |
| Кол-во вводов в нежилой фонд | 5 |
| Вводы в жилой фонд | ул. Центральная - 59 |
|  | ул. Школьная - 42 |
|  | ул.Новая -24 |
|  | ул.Харьковская -4 |
|  | ул.Береговая -2 |
| Кол-во вводов в жилой фонд | 131 |
| Температура теплоносителя (фактическая), расчетная | 95-70 |

Для производства тепловой энергии в с. Верх-Каргатиспользуется твердое топливо (каменный уголь) 1700 тонн  . Твердое топливо сжигается в котельных агрегатах КВ- 1,25КБ;  КВ- 1,25КБ; КВр -1,25КБ; КВр-1,2  . Аббоненты подсоеденнены по тупиковой схеме. Основная ветвь тепловой сети выполнена из стальных труб dy=219, 114, 133 мм.

2.2 Бесхозные объекты

В  МО  Верх -Каргатский сельсовет Здвинского района Новосибирской области безхозных объектов нет.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Верх-Каргатского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация). Теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится:

разработка графиков отпуска теплоты;

определение расчетных расходов сетевой воды;

определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей;

гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей;

разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях;

выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения;

разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения

В селе Верх-Каргат  источником теплоснабжения является котельная с водогрейными котельными агрегатами: КВ- 1,25КБ;  КВ- 1,25КБ; КВр -1,25КБ; КВр-1,2 . К системе централизованного теплоснабжения подключены 136 потребителей.

Таблица 3– Тепловой баланс котельной

| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 4,6 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность котельной (годовая) | Гкал/год | 25392 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 3,1 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 7311,36 |
| Годовой расход топлива | т/ год | 1700 |
| Расход теплоносителя при графики 95-70 | т/час | 124 |
| КПД котельной | % | 80 |

Исходя из данных таблицы 3 запас мощности котельной составляет 32,6%.  Данный показатель является достаточным для нормальной работы тепловой сети. Дальнейшее увеличение тепловой нагрузки приведет к дефициту запаса тепловой мощности. В связи с этим при расширении тепловой сети рекомендуется увеличить тепловую мощность котельной за счет подбора котельных агрегатов и оборудования с достаточным запасом мощности.

В процессе эксплуатации котельного оборудования были осуществлены мероприятия по модернизации технологической системы (таблица 4).

Таблица 4- Мероприятий по модернизации системы теплоснабжения в с.Верх-Каргат

| № п/п | Мероприятие | Год | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт котельной | 1975 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 2 | Установка и замена грязевиков (фильтров) | 1975 |  |
| 3 | Установка и замена существующих или отсутствующих измерительных приборов (термометры, манометры) | 2003 2014 |  |
| 4 | Установка резервного насоса | 2003 |  |
| 5 | Установка счетчиков | 2014 | Контроль распределения воды |

3.2.2 Температурный график тепловой сети

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете температурного графика.

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха.

В отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя потребителям.

Температурный график отопления - нормальный температурный график контуров отопительных сетевых трубопроводов, работающих исключительно на отопительную нагрузку и регулируемых централизованно.

Результаты расчета температурного графика тепловой сети сводятся в таблицу, задающую температурные режимы в узловых точках трубопровода в зависимости от Tнв (см. табл. 5).

Таблица 5 - График температурного режима котельной

| Температура наружного воздуха | Температура подаваемой сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- |
| -40 | 95 | 70 |
| -35 | 89,8 | 66,8 |
| -30 | 84,4 | 63,6 |
| -25 | 79 | 60,3 |
| -20 | 73,5 | 56,9 |
| -15 | 67,9 | 53,3 |
| -10 | 62,1 | 49,6 |
| -5 | 56,2 | 45,8 |
| 0 | 50,1 | 41,8 |
| 5 | 43,7 | 37,5 |
| 10 | 37 | 32,8 |

(см. приложение 1)

3.2.3 Источники теплоснабжения

Источником теплоснабжения села Верх-Каргат является котельная на твердом топливе (уголь).

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию  горячей воды. Основные элементы котельной установки — котел, топка, питательные и тягодутьевые устройства, устройства топливоподачи и автоматического регулирования и др.

Котел — это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого  в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают теплоту воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления - золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют  водогрейными котлами, как правило, большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специальных зданиях.

В котельной МУП ЖКХ "Верх-Каргатское" используются следующие котельные агрегаты КВ- 1,25КБ -2 шт., КВр -1,25КБ, КВр-1,2

Данные котельные агрегаты имеют следующие характеристики

Таблица 6 - Технические характеристики водогрейного котла КВ- 1,25КБ

| Марка котла | Котел КВ- 1,25КБ |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 1,25 |
| Мощность, Гкал | 1,08 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 91 |
| Расход топлива, кг/ч | 189 |
| Температура уходящих газов, °C | 150 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 30 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0.4 (4) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 300 |
| Срок службы котла | 10 лет |

Таблица 7 - Технические характеристики водогрейного котла КВр- 1,25КБ

| Марка котла | Котел КВр- 1,25КБ |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 1,44 |
| Мощность, Гкал | 1,25 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 83 |
| Расход топлива, кг/ч | 200 |
| Температура уходящих газов, °C | 200 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 24 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0.025-0,6 (0,25-6) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 250 |
| Срок службы котла | 10 лет |

Таблица 8 - Технические характеристики водогрейного котла КВр-1,2

| Марка котла | Котел КВр-1,2 |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 1,16 |
| Мощность, Гкал | 1 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 82 |
| Расход топлива, кг/ч | 207 |
| Температура уходящих газов, °C | 200 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 40 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0.6 (6) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 367 |
| Срок службы котла | 10 лет |

3.2.4 Схема системы теплоснабжения

(см. приложение 2)

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные агрегаты КВ- 1,25КБ,  КВ- 1,25КБ, КВр -1,25КБ и КВр-1,2   введены в эксплуатацию в 2014,  2010, 2007 и 2008 соответственно. Срок службы котельных агрегатов составляет 10 лет. Фактический износ оборудования составляет 50%. Рекомендуется производить своевременное обслуживание оборудования согласно технической документации.

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Реконструкция существующих участков тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы. Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей. Значительная часть сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный ресурс. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2030 года) по мере истечения ресурса участков тепловой сети рекомендуется своевременная реконструкция данных участков.

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется. Вместе с тем, в период реализации программы до 2030 года потребуется реконструкция действующих источников тепловой энергии в связи с полным износом оборудования.

Инвестиции в реконструируемые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 19.

Таблица 9

| Объект | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Котельная | КВ- 1,25КБ |  | 600 |  |
|  | КВ- 1,25КБ |  | 600 |  |
|  | КВр -1,25КБ | 450 |  |  |
|  | КВр-1,2 | 350 |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 3000 |  |  |
| Итого по периодам |  | 3800 | 1200 |  |

5.2 Инвестиции в тепловые сети

Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 20-25 лет. В период реализации плана развития до 2030 года рекомендуется заменить следующие участки трубопроводов согласно фактическому износу.

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Удельная стоимость прокладки 1 мп тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода.

В таблице 10 приведены общие инвестиции в заменяемые тепловые сети.

Таблица 10  Инвестиции в тепловые сети

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Капитальные вложения, тыс. руб. | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2020 | 114 | 980 | 5920 | 12205 |
|  | 219 | 400 | 6285 |  |
| 2020-2025 |  |  |  |  |
| 2025-2030 | 114 | 1100 | 6640 | 6640 |

В период до 2030 года инвестиции в тепловые сети составят 18845 тыс. руб.

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении

правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-23 190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее

– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой

присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского

округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте

поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей

деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП ЖКХ «Верх-Каргатское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Верх-Каргатское».

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйственные тепловые сети на территории села Верх-Каргат не выявлены.

Приложение 1 –График температурного режима работы котельной